APRO

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI „APRO”SPÓŁKA z 0.0. Adres; ul. Jasna 6, 20 - 077 Lublin, tel532-00-52

Tytuł projektu :     PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branża            :   Sieć cieplna

Obiekt            :   Przyłącze c.o do budynku mieszkalnego   wielorodzinnego  				zlokalizowanego przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Inwestor :          Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul.Grodzka 12

w Lublinie

Projektant:       inż.B.Radzieńciak  Nr upr. 106/64/L

Sprawdzający: mg.inż. Ł.Garbal       Nr upr. LUB/0006/POOS/11

Lublin 05.2015

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Spis treści:

1. WSTĘP	3

1.1 .Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji	3

1.2.Zakres robót podstawowych objętych Specyfikacją	3

1.3.Zakres opracowania                                                                                                  3

1.4Zakres robót towarzyszących i tymczasowych                                                         3

1.5.Informacje o terenie budowy	3

1.6.Określenia podstawowe-nigdzie wcześniej niezdefiniowane	4

2.MATER1AŁY                                                                                                                           4

2.1 Przewody, armatura i kształtki                                                                                            5

2.2 Beton                                                                                                                                     5

2.3 Piasek                                                                                                                                    5

3.SPRZĘT	5

4.TRANSPORT	5

4.1.Transport urządzeń i armatury                                                                          6                                                                   4.2.Transport piasku,ziemi                                                                                             6

5.WYK0NANIE ROBÓT	6

5.1 .Roboty przygotowawcze i ziemne	                                         6

5.2.Roboty budowlano-montażowe                                                                                 6

5.3 Roboty wykończeniowe                                                                                             7

6.KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT	 7

7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT	 7

8.ODBIÓR ROBÓT	 7

9.ROZLICZANIE ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH I TYMCZASOWYCH	 7

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA	 8

10.1 .Dokumentacja projektowa	 8

10.2.Przepisy i dokumenty	 8

10.3 .Normy                                                                                                                    8

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy przyłącza c.o do budynku mieszkalnego   wielorodzinnego  zlokalizowanego przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wyżej wymienionych robót.

1.2.Zakres robót podstawowych objętych Specyfikacją

Nazwy i kody wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| GRUPA, KLASA LUB KATEGORIA | KOD | NAZWA |
| --- | --- | --- |
| Kategoria robót | 45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów |

1.3.Zakres opracowania

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez  LPEC w Lublinie zaprojektowano   przyłącze c.o do budynku mieszkalnego   wielorodzinnego  zlokalizowanego przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie

Projektowane przyłącze c.o zostanie włączone do ist. przyłącza 2x dn40 zasilającego budynek mieszkalny   wielorodzinny   przy ul.Majdanek nr12 w Lublinie.

Włączenie przyłącza cieplnego wykonać za pomocą trójnika wznośnego 45o  z odgałęzieniem bocznym dn32mm.W odległości 7m od miejsca włączenia przewidziano studzienkę ciepłowniczą K kręgów betonowych  Ø 0,8m dla zamontowania zaworów odcinających.

Zakres opracowania:

- przyłącze co. z rur stalowych, przewodowych ze stali PE 235 GH  dn32mm        - 124 mb

- studzienka K z kręgów betonowych prefabrykowanych Ø 0,8 m                          -1 szt.

1.4.Zakres robót towarzyszących i tymczasowych

Robotami towarzyszącymi podczas realizacji inwestycji będą:

- geodezyjne wytyczenie trasy przyłącza c.o.;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

- zabezpieczenie kolizji w miejscach skrzyżowań przewodów przyłącza c.o. z istniejącym   uzbrojeniem podziemnym

- wykonanie próby szczelności

- płukanie  przewodów c.o.

- oznakowanie trasy przewodów taśmą lokalizacyjną  z wkładką metalową

- oznakowanie tabliczkami lokalizacji zasuw

Robotami tymczasowymi będą:

- umocnienie pionowych ścian wykopów;

- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robót;

-oznakowanie i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót.

1.5.Informacje o terenie budowy

Projektowany teren pod budowę  przyłącza c.o.  jest urządzony. Na   trasie projektowanego przyłącza c.o.  występuje uzbrojenie podziemne:

- kable energetyczne i telekomunikacyjne

- kanalizacja sanitarna i deszczowa

-sieć wodociągowa

1.5.1.0chrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

-	utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;

-	podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie

unikać  uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub   własności    społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

1.5.2Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas  realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności do obowiązków kierownika budowy będzie

posiadanie aktualnego „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, opracowanego w oparciu o wytyczne zawarte w sporządzonej przez projektanta  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .Forma i treść „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" musi spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003r. nr 120 poz.1126)

1.5.3.Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4.     Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca na czas trwania robót:

- zorganizuje roboty w taki sposób, aby umożliwić dojście i dojazd do terenu budowy

1.6.       Określenia podstawowe- nigdzie wcześniej niezdefiniowane

1.6.1  Inwestor- Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul.Grodzka 12 w Lublinie

1.6.2 Definicje pojęć i określeń takich jak:

-przyłącze c.o., próba hydrauliczna znajdują się w normie sieci cieplnej

-podłoże, głębokość przykrycia, przewód, głębokość wykopu itd.-znajdują się w normie PN-EN 1610:2002.

2.MATERIAŁY

Przy budowie przyłącza c.o do budynku mieszkalnego   wielorodzinnego  zlokalizowanego przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie mogą być użyte wyłącznie materiały i wyroby budowlane, które zostały oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo zostały oznakowane znakiem budowlanym (którego wzór określają odpowiednie przepisy)  w przypadku, gdy nie podlegają obowiązkowi oznakowania CE.

Do budowy elementów wodociągu mających kontakt z wodą mogą być zastosowane wyłącznie materiały, które spełniają wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej

2.1 Przewody, armatura i kształtki

Przyłącze zaprojektowano z rur stalowych, przewodowych ze stali PE 235 GH  dn32mm          ułożonych w płaszczu osłonowym z HDPE wg.PN-EN 253.

Jako armaturę odcinającą  zastosowano zawory preizolowane dn32mm z końcówkami do spawania.

Studzienkę K  przewidziano wykonać z kręgów betonowych prefabrykowanych Ø 0,8m z włazem żeliwnym dn 800mm kl. D 400.

W/w.  studzienkę    wykonać   z  betonu   C35/45  i zaizolować od zewnątrz  2x ASOL FE. Posadowienie studz. wykonać na fundamencie betonowym o wym.1,0x0,5x0,3m z betonu C8/10.Przy przyłączu c.o dn32mm zastosować mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.

Sygnalizacja alarmowa- zastosować rury preizolowane z sygnalizacją alarmową systemu Brandes.Pętlę pomiarową wprowadzić do puszki BS-AD umieszczonej w zamykanej skrzynce na ścianie budynku.

Kompensację  wydłużeń cieplnych przyłącza  c.o zaprojektowano za pomocą kolan kompensacyjnych wynikających z ułożenia sieci co. w gruncie.Dla możliwości kompensacji wydłużeń w gruncie na łukach i odgałęzieniach ułożyć maty kompensacyjne zgodnie ze schematem przyłącza co.

2.2. Beton

Do wykonania bloków betonowych  o wym.100x30x50cm  należy stosować beton konstrukcyjny

C 8/10.

2.3. Piasek

Dla wzmocnienia podłoża pod przyłącze c.o. oraz do obsypki rur należy stosować piasek średnioziarnisty lub gruboziarnisty

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Do wykonania robót powinien być używany następujący podstawowy sprzęt:

-koparka podsiębierna -o pojemności łyżki od 0,15 m3 do 0,60 m3,

-spycharka o mocy od 40 do 74 kW,

-ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania

-zagęszczarka wibracyjna krocząca,

-narzędzia warsztatowe i elektronarzędzia.

- TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami   określonymi w dokumentacji projektowej ,Specyfikacji   Technicznej i wskazaniach Inwestora.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Poniżej podano podstawowe środki transportowe. Wykonawca w zależności od organizacji robót użyje podstawowych i pomocniczych środków transportowych niezbędnych do kompletnego wykonania robót, spełniające wymagania przepisów transportowych. Podstawowe środki transportowe do wykonania robót:

-	samochody samowyładowcze o ładowności 5-10t do wywozu ziemi i transportu

piasku, żwiru;

- samochody skrzyniowe,

- samochody dostawcze,

  - Transport  urządzeń i armatury

Transport urządzeń i armatury powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi.Wyładunek rur i armatury wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem).

4.2. Transport piasku, ziemi

Piasek i ziemia z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.	Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykopów  ręcznie, przy skrzyżowaniach z ist. uzbrojeniem i sposobem mechanicznym poza uzbrojeniem o ścianach pionowych umocnionych z płyt wykopowych PW-261.

Odsłonięte istniejące uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć w sposób podany w projekcie.

Roboty ziemne należy wykonywać przestrzegając wymagań zawartych w normie PN-B-10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów c.o.

Wykop powinien być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

  - Roboty budowlano-montażowe

Przewody przyłącza należy układać na głębokości podanej zgodnie z profilem podłużnym sieci co.

Prace spawalnicze należy wykonywać w temp. powietrza wyższej niż 5o i przy prędkości wiatru nie przekraczającej 5m/s.Wszystkie spoiny poddać badaniom radiologicznym..Izolacje połączeń spawanych wykonać pianką systemem bezfreonowym spełniającym wymagania PN-EN 253 dla rur przewodowych o śr. do dn.250/400mm włącznie wymagane są mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.Przed wykonaniem izolacji połączeń przewody sygnalizacji alarmowej należy połaczyć wraz z badaniem ciągłości i oporności.Roboty antykorozyjne wykonać zgodnie z instrukcją KOR 3A np. przy zastosowaniu farb termoodpornych i nie wymagających podgrzewu do wysokich temperatur. Przejścia przez ściany budynków dla rur preizolowanych wykonać jako szczelne przy wykorzystaniu pierścieni gumowych w ścianie i uszczelnieniem izolacji rękawem termokurczliwym.Roboty montażowe i izolacyjne wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta systemu preizolacji.

Montaż przyłącza co. wykonać w wykopach wąsko przestrzennych, umocnionych,  wykonywanych  sprzętem mechanicznym i ręcznie. Przewody  przyłącza c.o.  należy układać na podsypce z zagęszczonego piasku  o grubości 10 cm oraz obsypce piaskowej o grubości 20 cm wokół i ponad rurą. Stopień zagęszczenia piasku I1 =0,97.

Na podsypkę i obsypkę stosować wyłącznie piasek gruby, średnio lub dobrze uziarniony. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym.

Przejście przyłącza co. pod parkingiem należy zabezpieczyć płytami żelbetowymi odciążającymi o wym.110 x 50 x 12cm, ułożonymi nad łożem piaskowym.

Przejście przewodów co. przez ścianę budynku oraz przegrody obudów należy wykonać przy zastosowaniu pierścieni gumowych w ścianach i uszczelnieniu izolacji rękawem termokurczliwym.

Trasę  sieci co. ułożonej w wykopie należy oznaczyć taśmą znacznikową w kolorze fioletu lub różu na wys. 10 cm nad łożem piaskowym.

Wykop powinien być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

Ziemię z wykopów należy wywieżć w miejsce uzgodnione z Inwestorem, zachowując wymagania zawarte w ustawie  o odpadach.

Miejsca skrzyżowań przyłacza c.o z ist. uzbrojeniem podziemnym uwzględniono na podkładzie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500.Celem zapewnienia warunków bezpieczeństwa pracy przy kolizjach przyłącza co.z ist. uzbrojeniem prace te należy wykonywać ręcznie.

Skrzyżowanie przyłącza c.o z kablami energetycznymi wykonać za pomocą rur osłonowych dzielonych A 110PS L=3m.

5.3.Roboty wykończeniowe

Po wykonaniu montażu przyłącza co. należy wykonać próbę ciśnieniową zgodnie z PN-M-34031 na ciśnienie 2,4 MPa, a następnie wykonać płukanie przewodów aż do uzyskania śladów zanieczyszczeń poniżej 5mg/l.Po przeprowadzeniu wszystkich prac montażowych przewody co. należy napełnić wodą gorącą zmiękczoną i przeprowadzić próbę działania na gorąco z nadzorem ruchu przez 72 godz.

Po pozytywnym wyniku próby szczelności przewodu przyłącza c.o., można przystąpić do robót wykończeniowych obejmujących: uzupełnienie armatury, zasypkę wykopu.

Tabliczki informacyjne armatury umieścić na słupkach betonowych.

6.KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć inwestorowi aprobaty techniczne materiałów i wyrobów użytych do realizacji robót.

Materiały niespełniające wymagań i nieposiadające certyfikatów lub deklaracji zgodności będą przez Inwestora odrzucone.

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na zasadach określonych w normie PN-B10725.Wodociągi, przewody zewnętrzne. Wymagania i  badania.

7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Zasady, jakie są stosowane przy sporządzaniu przedmiaru robót, zawarte są w odpowiednich rozdziałach Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR,KNNR), które przywołane są w poszczególnych pozycjach przedmiaru.

8.ODBIÓR ROBÓT

Podczas budowy przyłącza co. powinien być przeprowadzony odbiór techniczny zgodnie z PN-B-1 0725: 1999.

W czasie prac montażowych przyłącza co.  należy dokonać odbioru częściowego dotyczącego: podłoża, szczelności przewodów c.o.oraz warstwy ochronnej rurociągu (obsypki) po przeprowadzonej próbie szczelności.

W ramach odbioru częściowego należy przeprowadzić  próbę szczelności.

Przed próbą szczelności, odcinek rurociągu na całej długości powinien być zabezpieczony przed przemieszczeniami.

Wszystkie złącza powinny być odkryte i widoczne. Ciśnienie próbne winno wynosić 2,4 MPa.

9.	ROZLICZANIE ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH I TYMCZASOWYCH

Wykonawca powinien uwzględnić w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych lub w kwotach ryczałtowych wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na ich wykonanie, określone dla tych robót w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz opisie przedmiotu zamówienia. W cenie ofertowej Wykonawca uwzględni także koszty: opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnienia tego projektu, oznakowania miejsca robót, utrzymania oznakowania i jego demontaż po zakończeniu prac.

10. DOKUMENTYODNIESIENIA   
10.1.Dokumentacja projektowa

10.1.1. Projekt budowlano-wykonawczy budowy przyłącza c.o do budynku mieszkalnego   wielorodzinnego  zlokalizowanego przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie

10.2. Przepisy i dokumenty

10.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr    	207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

10.2.2. Roboty montażowe sieci cieplnej wykonywać zgodnie z wytycznymi projektowania sieci 	co. podanymi przez wytwórcę w/w przewodów. Materiały sieci co. powinny mieć atesty i 	aprobaty techniczne .

10.2.3 Przestrzegać przepisy BHP podczas wykonywania robót budowlanych 	wg.Rozp.Ministra 	Infrastruktury z dn.06.02,2003 Dz.U.47p.401.

10.2.4.Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 	Robót 	Budowlano-Montażowych cz. II oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i 	normami państwowymi.

10.3.Normy

10.3.1Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736.

.