APRO

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI „APRO”SPÓŁKA z 0.0. Adres; ul. Jasna 6, 20 - 077 Lublin, tel532-00-52

Tytuł projektu :     PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branża            :   Instalacja c.o

Obiekt            :   Instalacja c.o wraz z węzłem cieplnym w budynku  					mieszkalnym   wielorodzinnym  						    zlokalizowanym przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Kod CPV 45331100-7

Inwestor :          Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul.Grodzka 12

w Lublinie

Projektant:       inż.B.Radzieńciak  Nr upr. 106/64/L

Sprawdzający: mg.inż. Ł.Garbal       Nr upr. LUB/0006/POOS/11

Lublin 05.2015

1. WSTĘP.

1.1Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót do projektu budowlano –wykonawczego instalacji c.o w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym    zlokalizowanym przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna ( ST ) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacji, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację przedmiotowej inwestycji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest związana z wykonaniem i odbiorem robót do projektu budowlano – wykonawczego instalacji c.o.  w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym    zlokalizowanym przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie

1.3 Określenia podstawowe.

1.3.1 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:

- podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.

    - Warunki bezpieczeństwa pracy.

Podczas wykonywania robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności do obowiązków kierownika budowy będzie posiadanie aktualnego „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, opracowanego na podstawie „informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” – wchodzącej w skład kompletu dokumentacji projektowej.

1

Forma i treść „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” musi spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

- 1.3.3 Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone prze dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- 1.3.4 Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposób, aby umożliwić bezpieczne wykonanie montażu instalacji c.o.w/w.budynku.

2.	MATERIAŁY

Do budowy mogą być użyte wyłącznie materiały i wyroby budowlane, które:

zostały oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodne z wymaganiami podstawowymi, albo

są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

zostały oznakowane znakiem budowlanym (którego wzór określają odpowiednie przepisy) – w przypadku, gdy nie podlegają obowiązkowi oznakowania CE.

2.1.	Materiały do instalacji wodociągowej.

Rury stalowe ocynkowane typu S (woda zimna spełniające wymogi normy PN-74/H-74200

Łączniki do rur spełniające wymogi normy PN-67/H-74392

Izolacje termiczne posiadające Aprobaty Techniczne

Uszczelki i zawory posiadające aktualne Aprobaty Techniczne

2

2,2.	Materiały do instalacji kanalizacyjnej.

Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC w/g PN -74/ C-89204

Kształtki PVC wg PN-80/C-89205, PN-81/C-89203, PN-88/C-82206

Przybory sanitarne posiadające Aprobaty Techniczne

kręgi bet.Ø 1,0 m

- 2.3.Materiały do instalacji centralnego ogrzewania

Rury

Przewody instalacji c.o. (poziomy, piony) zaprojektowano z rur i kształtek ze stali       węglowej Rst 34-2 nr materiału 1.0034 wg DIN EN 10305-3 o powierzchni zewn. galwanicznie ocynkowanych, łączonych na zaciski.

Parametry pracy instalacji zgodnie z Aprobata Techniczną AT-15-7543j2011: ciśnienie robocze 16bar, temperatura robocza 90°.

Armatura

Armatura instalacji c.o. spełniająca wymagania norm PN-90/M-75003, PN-91/M-75009, PN-90/M-75010 oraz posiadająca Atesty Certyfikacyjne  na znak Bezpieczeństwa B

Armaturę instalacji c.o. zastosowano na ciśnienie 1,6 MPa.

Armatura odcinająca

- zawory kulowe gwintowane, proste ( PN 0.6 MPa, t=1000C)

- zawory odcinające DN 15 na gałązce powrotnej umożliwiające indywidualne odcięcie każdego grzejnika, z kurkiem spustowym

Armatura regulująca

-Armatura instalacji c.o. spełniająca wymagania norm PN-90/M-75003, PN-91/M-75009, PN-90/M-75010 oraz posiadająca Atesty Certyfikacyjne  na znak	Bezpieczeństwa B

- zawory grzejnikowe, o średnicy 15 mm proste, z ustawieniem wstępnym,wyposażone w głowice termostatyczne

- dla regulacji przepływu w inst. automatyczny regulator przepływu, z funkcją ograniczenia jego wartości maksymalnej DN35

Armatura spustowa i odpowietrzająca

- armaturę spustową zastosowano zawory kulowe proste 	gwintowane.

- na  pionach zastosowano automatyczne zawory odpowietrzające Ø15mm. wraz zaworem odcinającym Ø15mm.

Grzejniki

-Grzejniki przyjęto stalowe płytowe   zasilane  bocznie typu C  o wys.0,6m w/g PN-90/H83131/01, posiadające Atest Higieniczny PZH.

3

Materiał: wysokiej jakości głęboko tłoczna blacha ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno wg PN-EN 10130. Ciśnie robocze: 10 bar, temperatura max. 110°C. Kolor biały RAL 9016.

W pomieszczeniach łazienkowych 	zastosowano grzejniki drabinkowe.

W wężle cieplnym przewidziano przewody z rur stalowych czarnych ze szwem 	typu S gatunek 10BX wg PN-7979/H-74244 łączonych przez spawanie.

2.4. Materiały do instalacji  węzła cieplnego

Węzeł cieplny –kompaktowy  typu IC25THx30-SWEP

- Na module przyłączeniowym wymiennik będzie zasilany    	średnicą – DN 32mm. 	Jako armaturę odcinającą moduł przyłączeniowy należy 	stosować zawory 	odcinające spawane DN 32mm PN40.

-Na zasilaniu w pomieszczeniu wymiennikowni należy zamontować filtroodmulnik 	magnetyczny typ F02M-25 Dn25mm PN16 oraz licznik ciepła Multical 602 typ 	UF54-S 1,5m3/h DN20mm PN25. Po stronie przyłączeniowej na przewodzie 	powrotnym zamontować regulator różnicy ciśnień typ 45-2 DN 15 zakres (0,1-	1bar) PN25.

Pomiar temperatury, ciśnienia w węźle należy przeprowadzić na wejściu i wyjściu 	czynnika grzejnego do i z węzła zgodnie ze schematem węzła cieplnego.

Stosować termometry proste 0-150 oC, oraz manometry 0-1,6 MPa. Przy 	wymienniku montować zawory odcinające gwintowane DN15 PN 2,5MPa  	umożliwiające spuszczenie wody z wymiennika.

-Na przewodzie zasilającym instalację c.o. od wymiennika należy zamontować zawór 	bezpieczeństwa SYR 1915 dn25/3bar, pompę obiegową typ Magna 3 25-60 230V, 	0,150kW firmy Grundfoss oraz zawór zwrotny kulowy mufowy  DN 32mm .

Na przewodzie powrotnym po stronie instalacji c.o. zamontować filtroodmulnik 	magnetyczny  F02M-32 Dn32mm PN16

-Jako armaturę odcinającą moduł instalacji c.o. na przewodach zasilających zastosowano 	zawory równoważące   DN20 mm  kv =4,7 nastawa 8 i dn25 kv 7,3 nast.9 PNI6, 	które będą jednocześnie równoważyć ciśnienie w instalacji c.o.

-Uzupełnienie zładu wykonać przewodem DNI5.

- Opomiarowanie wody do uzupełniania zładu wykonać za pomocą 	wodomierza z 	nadajnikiem impulsowym  JS90-2,5-0,2 NK dn15 Q=2,5m 3 /h.

4

- Na przewodzie powrotnym przed wymiennikiem należy 	zamontować naczynie 	wzbiorcze przeponowe typ NG 80 6bar.

-Instalację węzła cieplnego, po stronie wysokoparametrowej   należy wykonać z rur 	stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10216-2:2004 , ze stali P235GH.

-Instalację węzła cieplnego, po stronie niskich parametrów, wykonać należy z rur 	stalowych instalacyjnych, średnich typu S, ze szwem, zgodnie z normą PN-74/H-	74200.

-W najniższych miejscach przewodów poziomych c.o. przewidziano kurki kulowe 	spustowe Ø15mm

-  Armaturę instalacji c.o. zastosowano na ciśnienie 1,6 MPa.

2.5. Izolacja termiczna przewodów w wężle cieplnym

Zaleca się zastosowanie otuliny z wełny mineralnej, ewentualnie pianki PE lub PU.

Minimalne grubości izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/m x K) wyniosą:

-dla średnic wewn.do 22mm 20mm

-dla średnic wewn. od 22 do35mm – 30mm

-dla średnic wewn. od 35 do 100mm- równa średnicy rury

Otuliny izolacyjne posiadające Aprobaty Techniczne COBRTI INSTAL

Izolacje powinny być nie podtrzymujące palenia lub samogasnące. Współczynnik przenikania A = 0.035 W/mK.

-W projektowanym pomieszczeniu węzła cieplnego należy wykonać n/w. roboty 	budowlane:

-zamontować drzwi 1-skrzydłowe drewniane pełne o wym. 0,9x2m obite blachą 	stal.ocynkowaną zamykane na klucz z kratką wentylacyjną 10x30cm zamontowaną 	w dolnej części drzwi.

-nad drzwiami zamontować okno drewniane z naświetlem o wym. 1x0,4m.

-ściankę wewn. wykonać z bloczków gazobetonowych grubości 12cm M600 kl.B5 na  	zaprawie 5Mpa oraz wykończyć tynkiem gipsowym cienkowarstwowym.

-Wykonać posadzkę betonową ze spadkiem do kratki ściekowej.

Odbiór materiałów na budowie.

  - Materiały na budowę należy dostarczyć ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i atestami, zgodności z danymi producenta

  - Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W przypadku stwierdzenia wad, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym przez Nadzór Techniczny.

5

Stosowanie innych urządzeń i materiałów dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego i Nadzoru Technicznego.

3.	Sprzęt.

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania m.in. z następujących maszyn i sprzętu niezbędnych do zapewnienia właściwej jakości robót:

- Samochód skrzyniowy do 5 t.

- Samochód dostawczy

- Spawarka 300 A.

4.	Transport.

Do transportu materiałów budowlanych należy używać następujących środków transportowych:

- samochodu skrzyniowego

- samochodu dostawczego

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórców dla poszczególnych elementów.

Materiały winny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z  zasadami zawartymi w projekcie.

5.Wykonanie i odbiór robót.

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca  wywiesi tablice informacyjne i ostrzegawcze

Całość robót wykonać zgodne „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych”.Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.

  - Instalacja wod-kan

Roboty przygotowawcze

Ustalić trasy prowadzenia przewodów. Sprawdzić czy nie ma kolizji z instalacją elektryczną w miejscach przebić.

Montaż rurociągów

Wykonawca instalacji powinien sprawdzić, czy zakupione rury posiadają świadectwo dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić. Nie wolno stosować rur uszkodzonych.

6

Przewody układać w kierunkach prostopadłych i równoległych do ścian. Rury układać ze spadkiem min.3%o. Przewody wodoc. należy mocować do ścian i stropów przy pomocy uchwytów stałych.

Ciśnienie próbne dla urządzeń wewnętrznych wodoc.wykonać na cieśn. 0,9 MPa.

Odbiór międzyoperacyjny:

  - przebieg tras kanalizacyjnych i wodociągowych

  - szczelność połączeń kanalizacyjnych i wodociągowych

  - sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

  - lokalizacja przyborów sanitarnych.

Odbiór częściowy:

  - Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót,.Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbiór końcowy:

  - Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji  należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków  technicznych.

  - Przy odbiorze urządzeń instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokóły odbiorów częściowych i prób szczelności.

  - W szczególności należy skontrolować:

-użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń

-prawidłowość wykonania połączeń

-jakość zastosowanych materiałów uszczelniających

-wielkość spadków przewodów

-odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych

-prawidłowość wykonania odpowietrzeń

-prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych

-zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną

5.2.	Instalacja centralnego ogrzewania i węzła cieplnego

Roboty przygotowawcze

Ustalić trasy prowadzenia przewodów.

7

Sprawdzić czy nie ma kolizji z instalacją elektryczną w miejscach przebić i montowania grzejników.

Montaż rurociągów c.o.

Wykonawca instalacji powinien sprawdzić, czy zakupione rury posiadają świadectwo dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić. Nie wolno stosować rur uszkodzonych.

Przewody układać w kierunkach prostopadłych i równoległych do ścian. Rury układać ze spadkiem min.2%o. W najniższych punktach instalacji zapewnić możliwość spuszczenia wody a w najwyższych możliwość odpowietrzenia. Odległość zewnętrznej powierzchni rury lub izolacji od przewodów elektrycznych powinna wynosić min. 10 cm. Przewody c.o. należy mocować do ścian i stropów przy pomocy uchwytów stałych i przesuwnych.

Rozstaw uchwytów przesuwnych:

020 mm -  2.00 m

025 mm -  2.25 m

032 mm -  2.75 m

Przewody powinny być mocowane do grubych ścian tłumiących drgania. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonywać w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie mogą być wykonywane połączenia przewodu.

Montaż grzejników

Grzejniki stalowe płytowe mocuje się do ściany za pomocą zestawu wsporników.

Dla grzejnika płytowego odległość od parapetu powinna wynosić min.l0-12cm aby zapewnić właściwy przepływ powietrza.

Grzejniki łączyć z gałązkami za pomocą złączek grzejnikowych umożliwiających łatwy montaż i demontaż grzejnika.

Grzejniki montować wg DTR producenta.

Montaż armatury

Armaturę montować w miejscach dostępnych, umożliwiających eksploatację i konserwację. Armaturę zaporową ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem przepłYwu czynnika w przewodzie.

Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, na którym armatura ma być zamontowana, wówczas długość odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem

8

armatury a zwężką nie może być mniejsza niż 1.5 średnicy rurociągu.

W najwyższych punktach( piony, załamania) montować samoczynne zawory odpowietrzające. Przed każdym odpowietrznikiem montować zawór odcinający kulowy.

Termostatyczne zawory grzejnikowe montować w położeniu poziomym. Zawór montować z nałożonym kapturkiem ochronnym zamiast głowicy, którą montuje się po próbie szczelności. Głowica termostatyczna powinna być zamontowana tak, aby była omywana powietrzem z pomieszczenia, a nie powietrzem bezpośrednio z grzejnika.

Zawór odcinający  prosty montować na gałązce odcinającej. Zawór umożliwia indywidualne odcięcie każdego grzejnika podczas eksploatacji lub reperacji bez wpłYwu na pozostałe grzejniki instalacji c.o. Zawór wyposażyć w końcówkę spustową służącą do opróżnienia lub napełnienia grzejnika.

Dla utrzymania wymaganego ciśnienia i przepływu czynnika grzejnego w instalacji należy zamontować  zawory równoważące   DN20 mm  kv =4,7 nastawa 8 i dn25 kv 7,3 nast.9 PNI6, które będą jednocześnie równoważyć ciśnienie w instalacji c.o.

Montaż izolacji

Montaż izolacji cieplnej można wykonywać po przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Powierzchnia rurociągów pod izolację powinna być czysta i sucha.

Roboty montażowe izolacji rurociągów i armatury wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Materiały izolacyjne powinny spełniać wymagania ochrony ppoż.

Otuliny z pianki poliuretanowej po założeniu na rurę skleja się zdzierając pasek ochronny z folii. Miejsce łączenia dodatkowo wzmacnia się co 20 cm spinkami z tworzywa. Połączenia sąsiednich otulin skleja się taśmą samoprzylepną, zakończenia izolacji przy armaturze zabezpiecza się kołnierzami aluminiowymi i skręca miękkim stalowym drutem.

Kontroli podlegają roboty od czasu ich rozpoczęcia aż do zakończenia. W ramach kontroli należy dokonać również doraźnego przeglądu dostarczonych na budowę materiałów (grzejniki, rury, armatura), w celu ustalenia ich przydatności oraz zapobiegać wmontowaniu uszkodzonych lub wadliwych pod względem technicznym materiałów. Wykonywanie robót montażowych powinno zapewnić bezpieczeństwo osobiste wszystkich zatrudnionych przy wykonywaniu budowli.

9

Przed rozpoczęciem próby na zimno należy stwierdzić prawidłowość wykonania wszystkich przygotowanych do próby elementów przez sprawdzenie:

  - zgodności z projektem wymiarów i wielkości urządzeń

  - spadków na przewodach, połączeń odcinków oraz wsporników i uchwytów

  - prawidłowość osadzenia grzejników i kontrole spadków za pomcą poziomicy

  - prawidłowości połączeń przewodów z armaturą

  - założenie tulei w miejscach przejść przez ściany i stropy

Instalacja po napełnieniu wodą powinna być dokładnie odpowietrzona.

Ciśnienie próbne dla urządzeń wewnętrznych c.o. wodnych o temperaturze do 1150 C, wykonać na cieśn. 0,6 MPa.

Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli:

  - w ciągu 20 minut manometr przy pompie nie wykaże spadku ciśnienia – w instalacji spawanej bądź wykaże spadek większy niż 2% - w instalacji o połączeniach gwintowanych

  - w czasie jw. nie stwierdzono przecieków  ani roszeń w miejscach połączeń, szwów i dławic.

Próbę szczelności i działania urządzenia centralnego ogrzewania przeprowadza się po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i po wypłukaniu instalacji gorącą wodą. Przed rozpoczęciem próby działania na gorąco instalację należy poddać ruchowi próbnemu na okres co najmniej 72 godzin. W okresie ruchu próbnego (rozruchu) należy przeprowadzić wszystkie korekty regulacji i usunąć ewentualne przecieki na złączach.5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych w wężle cieplnym

Powierzchnie zewnętrzne rurociągów stalowych należy oczyścić do 2 stopnia wg PN-70/M97051, a następnie odtłuścić za pomocą rozpuszczalnika (benzyna, trójchloroetylen,).

Nie później niż po 8 godzinach od czasu przygotowania powierzchni należy przystąpić do wykonania powłok antykorozyjnych.

Elementy stalowe przeznaczone do izolacji termicznej należy dwukrotnie pokryć farbą ftalowosilikonową "Termokor" o symbolu 1313-121-225-100.

Pozostałe elementy stalowe należy dwukrotnie pokryć farbą ftalowo-silikonową "Termokor" o symbolu 2121-002-270, a następnie dwukrotnie emalią ftalową o symbolu 3161-000-850.

10

5.3 Izolacja termiczna przewodów w wężle cieplnym

Po przeprowadzeniu prób szczelności i wykonaniu powłok antykorozyjnych rurociągi w wężle cieplnym należy zaizolować termicznie.

Zaleca się zastosowanie otuliny z wełny mineralnej, ewentualnie pianki PE lub PU.

Minimalne grubości izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/m x K) wyniosą:

-dla średnic wewn.do 22mm 20mm

-dla średnic wewn. od 22 do35mm – 30mm

-dla średnic wewn. od 35 do 100mm- równa średnicy rury

Otuliny izolacyjne posiadające Aprobaty Techniczne COBRTI INSTAL

Powykonaniu izolacji termicznych należy oznakować rurociągi i kierunki przepływów wody.

6.	Podstawa płatności.

Rozliczenie za wykonane roboty będzie jedna faktura końcowa. Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót będzie protokół odbioru podpisany przez Kierownika Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Warunki płatności będą sprecyzowane w Umowie o wykonanie robót budowlanych.

7.	Przepisy związane.

- Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001- O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2001 nr 72, poz.747)

Polskie Normy.

- PN-92/B-01707 -Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu.

- PN-92/B-I0735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane. I

- PN-64/B-10400 - Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN 85/C-89203.;. Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-88/C-89206 - Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku

- PN-81/B-10700/01 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne i badania przy odbiorze.

- PN-91!M/75009 . Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

- PN-90!M:-75010. Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

12. PN-EN 442-1-1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

11

.