APRO

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI „APRO”SPÓŁKA z 0.0. Adres; ul. Jasna 6, 20 - 077 Lublin, tel532-00-52

Tytuł projektu :     PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branża            :   Sieć cieplna

Obiekt            :   Przyłącze c.o do budynku mieszkalnego   wielorodzinnego  				zlokalizowanego przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie

Nr działek: Obr 19 Ark 1,7 dz. nr 1; 2; 9

Inwestor :          Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul.Grodzka 12

w Lublinie

Projektant:       inż.B.Radzieńciak  Nr upr. 106/64/L

Sprawdzający: mg.inż. Ł.Garbal       Nr upr. LUB/0006/POOS/11

Lublin 05.2015

Oświadczenie

Oświadcza się, że wykonany projekt budowlano-wykonawczy   przyłącza c.o do budynku mieszkalnego   wielorodzinnego  zlokalizowanego przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant                                                            Sprawdzający

2

2Zawartość opracowania

1.Strona tytułowa

2.Zawartość opracowania

3.Opis techniczny i obliczenia

4. Część rysunkowa

Rys. Nr 1   Plan sytuacyjno-wysokościowy      		skala 1:500

Rys. Nr 2 Profil podłużny i schemat przyłącza co		skala 1: 100/500

Rys. Nr3 Schemat instalacji alarmowej   przyłącza co                                    skala 1: 500

Rys Nr 4 Studzienka co K                                                                               skala 1:20

Rys Nr 5 Przekrój poprzeczny wykopu

3

OPIS  TECHNICZNY

do projektu  budowlano-wykonawczego  przyłącza c.o do budynku mieszkalnego   wielorodzinnego  zlokalizowanego przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie

Podstawa opracowania:

1.Mapa do celów projektowych

2.Warunki techniczne  przyłączenia budynku do sieci cieplnej nrWP-7/15802/2015 z dnia 02.05.2015 wydanymi przez LPEC w Lublinie

3.Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie nr GD-DP.6630.208.2015 z dn27.03.15

4. Projekt instalacji wewnętrznej c.o w budynku mieszkalnym   wielorodzinnym  przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie

1.Stan projektowany

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez  LPEC w Lublinie zaprojektowano   przyłącze c.o do budynku mieszkalnego   wielorodzinnego  zlokalizowanego przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie

Projektowane przyłącze c.o zostanie włączone do ist. przyłącza 2x dn40 zasilającego budynek mieszkalny   wielorodzinny   przy ul.Majdanek nr12 w Lublinie.

Włączenie przyłącza cieplnego wykonać za pomocą trójnika wznośnego 45o  z odgałęzieniem bocznym dn32mm.W odległości 7m od miejsca włączenia przewidziano studzienkę ciepłowniczą K kręgów betonowych  Ø 0,8m dla zamontowania zaworów odcinających. Lokalizację przyłącza c.o przedstawiono  na podkładzie sytuacyjno wysokościowym w skali 1: 500.Prowadzenie przyłącza  ciepłowniczego przewidziano w terenie zielonym a następnie częściowo pod parkingiem.

Przewody przyłącza należy układać na głębokości podanej zgodnie   z profilem podłużnym sieci co.

Montaż przyłącza co. wykonać w wykopach wąsko przestrzennych, umocnionych,  wykonywanych  sprzętem mechanicznym i ręcznie. Przewody  przyłącza c.o.  należy układać na podsypce z zagęszczonego piasku  o grubości 10 cm oraz obsypce piaskowej o grubości 20 cm wokół i ponad rurą. Stopień zagęszczenia piasku I1 =0,97.

Na podsypkę i obsypkę stosować wyłącznie piasek gruby, średnio lub dobrze uziarniony. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym.

Przejście przyłącza co. pod parkingiem należy zabezpieczyć płytami żelbetowymi odciążającymi o wym.110 x 50 x 12cm, ułożonymi nad łożem piaskowym.

Przejście przewodów co. przez ścianę budynku oraz przegrody obudów należy wykonać przy zastosowaniu pierścieni gumowych w ścianach i uszczelnieniu izolacji rękawem termokurczliwym.

Trasę  sieci co. ułożonej w wykopie należy oznaczyć taśmą znacznikową w kolorze fioletu lub różu na wys. 10 cm nad łożem piaskowym.

Po wykonaniu montażu przyłącza co. należy wykonać próbę ciśnieniową zgodnie z PN-M-34031 na ciśnienie 2,4 MPa, a następnie wykonać płukanie przewodów aż do uzyskania śladów zanieczyszczeń poniżej 5mg/l.Po przeprowadzeniu wszystkich prac montażowych przewody co. należy napełnić wodą gorącą zmiękczoną i przeprowadzić próbę działania na gorąco z nadzorem ruchu przez 72 godz.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie  przyłącza c.o do budynku mieszkalnego   wielorodzinnego  zlokalizowanego przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie.

4

Zakres opracowania:

- przyłącze co. z rur stalowych, przewodowych ze stali PE 235 GH  dn32mm        - 124 mb

- studzienka K z kręgów betonowych prefabrykowanych Ø 0,8 m                          -1 szt.

3.Roboty montażowe

Prace spawalnicze należy wykonywać w temp. powietrza wyższej niż 5o i przy prędkości wiatru nie przekraczającej 5m/s.Wszystkie spoiny poddać badaniom radiologicznym..Izolacje połączeń spawanych wykonać pianką systemem bezfreonowym spełniającym wymagania PN-EN 253 dla rur przewodowych o śr. do dn.250/400mm włącznie wymagane są mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.Przed wykonaniem izolacji połączeń przewody sygnalizacji alarmowej należy połaczyć wraz z badaniem ciągłości i oporności.Roboty antykorozyjne wykonać zgodnie z instrukcją KOR 3A np. przy zastosowaniu farb termoodpornych i nie wymagających podgrzewu do wysokich temperatur. Przejścia przez ściany budynków dla rur preizolowanych wykonać jako szczelne przy wykorzystaniu pierścieni gumowych w ścianie i uszczelnieniem izolacji rękawem termokurczliwym.Roboty montażowe i izolacyjne wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta systemu preizolacji.

4. Materiały i uzbrojenie.

Przyłącze zaprojektowano z rur stalowych, przewodowych ze stali PE 235 GH  dn32mm          ułożonych w płaszczu osłonowym z HDPE wg.PN-EN 253.

Jako armaturę odcinającą  zastosowano zawory preizolowane dn32mm z końcówkami do spawania.

Studzienkę K  przewidziano wykonać z kręgów betonowych prefabrykowanych Ø 0,8m z włazem żeliwnym dn 800mm kl. D 400.

W/w.  studzienkę    wykonać   z  betonu   C35/45  i zaizolować od zewnątrz  2x ASOL FE. Posadowienie studz. wykonać na fundamencie betonowym o wym.1,0x0,5x0,3m z betonu C8/10.Przy przyłączu c.o dn32mm zastosować mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.

Sygnalizacja alarmowa- zastosować rury preizolowane z sygnalizacją alarmową systemu Brandes.Pętlę pomiarową wprowadzić do puszki BS-AD umieszczonej w zamykanej skrzynce na ścianie budynku.

5. Kompensacja wydłużeń cieplnych co

Kompensację  wydłużeń cieplnych przyłącza  c.o zaprojektowano za pomocą kolan kompensacyjnych wynikających z ułożenia sieci co. w gruncie.Dla możliwości kompensacji wydłużeń w gruncie na łukach i odgałęzieniach ułożyć maty kompensacyjne zgodnie ze schematem przyłącza co.

6.Kolizje przyłącza co.

Miejsca skrzyżowań przyłacza c.o z ist. uzbrojeniem podziemnym uwzględniono na podkładzie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500.Celem zapewnienia warunków bezpieczeństwa pracy przy kolizjach przyłącza co.z ist. uzbrojeniem prace te należy wykonywać ręcznie.

Skrzyżowanie przyłącza c.o z kablami energetycznymi wykonać za pomocą rur osłonowych dzielonych A 110PS L=3m.

Uwagi.

- Roboty montażowe sieci cieplnej wykonywać zgodnie z wytycznymi projektowania sieci co. podanymi przez wytwórcę w/w przewodów. Materiały sieci co. powinny mieć atesty i aprobaty techniczne .

- Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736.

3.Przestrzegać przepisy BHP podczas wykonywania robót budowlanych wg.Rozp.Ministra Infrastruktury z dn.06.02,2003 Dz.U.47p.401.

4.Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami państwowymi.

5

BEZPIECZEŃSTWO  I  OCHRONA  ZDROWIA – INFORMACJA

Na podstawie:

- art. 21a ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U Nr 106, poz. 1126 z 2000 r. z późn. zm.).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,

poz. 1126)

Obiekt            :   Przyłącze c.o do budynku mieszkalnego   wielorodzinnego  				zlokalizowanego przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie

Nr działek: Obr 19 Ark 1,7 dz. nr 1; 2; 9

Inwestor :          Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul.Grodzka 12

w Lublinie

Projektant:       inż.B.Radzieńciak  Nr upr. 68/1966/L

zam. 20-709  Lublin  ul. Namysłowskiego 3a

Lublin 05.2015

6

- CZĘŚĆ  OPISOWA

1.1.	Zakres robót: dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność   realizacji poszczególnych obiektów:

Projekt obejmuje wykonanie  przyłącza c.o do budynku mieszkalnego   wielorodzinnego  zlokalizowanego przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie

Zakres opracowania:

- przyłącze co. z rur stalowych, przewodowych ze stali PE 235 GH  dn32mm        - 124 mb

- studzienka K z kręgów betonowych prefabrykowanych Ø 0,8 m                          -1 szt.

Kolejność wykonywania robót:

- geodezyjne wytyczenie trasy  przyłącza c.o

- wykonanie wykopów liniowych otwartych pod przyłącze c.o  o szer. dna wykopu

1 m i głęb. do 1,5 m.

- zabezpieczenie wykopów poprzez oznakowanie taśmą białą w czerwone pasy oraz tablicami ostrzegawczymi,

- ułożenie na dnie wykopu podsypki z piasku gr. 20 cm,

- montaż przyłącza c.o  i studzienki

- przewody przyłącza c.o obsypać piaskiem zagęszczonym gr. 30 cm ponad rurę,

- oznakowanie przewodów  w wykopie taśmą ostrzegawczą,

- wykonanie próby szczelności – ciśnienie próbne 2,4 MPa,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej  przyłącza c.o

- zasypanie wykopów,

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Na trasie montażu przyłącza c.o nie występują obiekty budowlane.

  - Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie występuje.

  - Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
 Wykonać zabezpieczenie ścian wykopów przed osunięciem w trakcie prowadzenia robót.

7

W czasie wykonywania wykopów koparką należy zwrócić uwagę, by pracownicy nie znajdowali się w zasięgu ramienia koparki i czerpaka. Podczas prowadzenia robót nie dopuszczać w rejon ich prowadzenia osób postronnych.
 Podczas wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy umieścić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

  - Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Procedury określające zasady bezpiecznej pracy są zawarte w przepisach BHP, ponadto każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.
Pracownicy skierowani do realizacji robót winni:

- przejść przeszkolenie wstępne z zakresu BHP i p.poż. potwierdzone odpowiednim dokumentem,

- zostać zapoznani z zagospodarowaniem placu budowy,

- zostać zapoznani z instrukcjami bezpiecznego wykonywania robót na stanowisku pracy,

- zapoznać się z zasadami stosowania środków ochrony indywidualnej,

- znać procedury postępowania w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego.

  - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Dla terenu wykonywania prac związanych z budową  przyłącza c.o zagrożenia wymienione w pkt. 1.4 nie wystąpią. Należy jednak zachować n/w warunki:

- wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz właściwą odzież ochronną;

8

- przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentów poszczególnych materiałów;

- zapewnienie wykwalifikowanego nadzoru nad prowadzonymi robotami;

- używanie sprawdzonych i sprawnych urządzeń oraz sprzętu;

- wyposażenie zaplecza budowy w środki pierwszej pomocy medycznej, łączność telefoniczną, instrukcje stanowiskowe, wykaz telefonów alarmowych oraz kierownictwa budowy;

- budowa winna spełniać wymagania stawiane przez przepisy p.poż.

opracował:

9

BUDYNEK MIESZKALNY MAJDANEK NR 10 W LUBLINIE

PRZYŁĄCZE C.O

PROFIL PODŁUŻNY  PRZYŁĄCZA C.O

SCHEMAT INST. ALARMOWEJ PRZYŁĄCZA C.O

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW

puszka połączeniowa BS-AD  szt.1

przewód czujnikowy

przewód dwużyłowy BS-SL2=8m

przewód powrotny

puszka                                               przewody połączyć

BS-AD                                              pod kapturem

ist.przyłącze c.o 2x dn40mm

węzeł cieplny c.o 1-funkcyjny

Q= 52 kW

Rury stalowe przewodowe ze stali P235 GH 2xdn32mm w płaszczu osłonowym z HDPE

OZNACZENIA

ist.przyłącze c.o

proj.przyłącze c.o

1.Zawór odcinający preizolowany dn.32/110mm

2.Krąg betonowy dn.0,8m o dł.0,5m

3.Fundament betonowy o wym.100x30x50cm z bet. C8/10

4.Właz żeliwny dn 0,8m kl. D400

1.Zawór odcinający preizolowany dn.32/110mm

2.Krąg betonowy dn.0,8m o dł.0,5m

3.Fundament betonowy o wym.100x30x50cm z bet. C8/10

4.Właz żeliwny dn 0,8m kl. D400

1 2 3 4          1 2 3 4         1 2 3 4          1 2 3 4

.