APRO

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI „APRO”SPÓŁKA z 0.0. Adres; ul. Jasna 6, 20 - 077 Lublin, tel532-00-52

Tytuł projektu :     PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branża            :   Instalacja c.o

Obiekt            :   Instalacja c.o wraz z węzłem cieplnym w budynku  					mieszkalnym   wielorodzinnym  						    zlokalizowanym przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie

Nr działek: Obr 19 Ark 1,7 dz. nr 8/2

Inwestor :          Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul.Grodzka 12

w Lublinie

Projektant:       inż.B.Radzieńciak  Nr upr. 106/64/L

Sprawdzający: mg.inż. Ł.Garbal       Nr upr. LUB/0006/POOS/11

Lublin 05.2015

Oświadczenie

Oświadcza się, że wykonany projekt budowlano-wykonawczy instalacji c.o wraz z węzłem cieplnym w budynku  	mieszkalnym 	wielorodzinnym    zlokalizowanym przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant                                                            Sprawdzający

2

2Zawartość opracowania

1.Strona tytułowa

2.Zawartość opracowania

3.Opis techniczny i obliczenia

4. Część rysunkowa

Rys. Nr 1   Plan sytuacyjno-wysokościowy      		skala 1:500

Rys. Nr 2 Rzut parteru – instalacja c.o		skala 1: 50

Rys. Nr3 Rzut piętra – instalacja c.o                                                                skala 1: 50

Rys Nr 4 Rozwinięcie instalacji c.o                                                               skala 1:100

Rys Nr 5 Schemat węzła cieplnego

Rys.Nr 6 Rzut parteru – instalacja wod.-kan.                                                 skala 1:50/100

3

OPIS  TECHNICZNY

do projektu  budowlano-wykonawczego  instalacji c.o wraz z węzłem cieplnym w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym    zlokalizowanym przy ul.Majdanek nr10

w Lublinie

Podstawa opracowania:

1.Inwentaryzacja budowlana dla opracowania projektu instalacji c.o w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym    zlokalizowanym przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie 2.Warunki techniczne  przyłączenia budynku do sieci cieplnej nrWP-7/15802/2015 z dnia  	02.05.2015 wydanymi przez LPEC w Lublinie

1.Stan istniejący

Zgodnie projektem konstrukcyjnym wykonanym w 1998r przez CADR konstrukcje budowlane w Lublinie istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny 2-kondygnacyjny wykonany został z przestrzennych szkieletów stalowych typu kontenerowego ( profile zimnogięte).Układ budynku korytarzowy z jedną klatką schodową.Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej.Pokrycie dachu blachodachówką.

Kubatura- 3695m3.

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń-616m2.

W chwili obecnej w poszczególnych mieszkaniach budynku  mieszkalnego wielorodzinnego   zlokalizowanego przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie wykonana jest instalacja grzewcza za pomocą ogrzewaczy elektrycznych.Ponadto w w/w. budynku  wykonana jest także instalacja wod.-kan. i c.w.

2.Stan projektowany

2.1 Instalacja wewnętrzna c.o.

W istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym zaprojektowano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania wodną pompową, 2-rurową z rozdziałem dolnym.Źródłem ciepła będzie węzeł cieplny kompaktowy jednofunkcyjny typu wymiennik ciepła IC25Tx30 tylko dla potrzeb c.o. zlokalizowany w  oddzielnym pomieszczeniu w części korytarza na parterze. Doprowadzenie ciepła do węzła cieplnego przewidziano z projektowanego przyłącza  cieplnego ujętego w oddzielnym opracowaniu.

Parametry czynnika grzewczego dla instalacji c.o. przyjęto 85/60°C przy temp. zewnętrznej -20°C

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb c.o.Qc.o.=52kW.

Wskażnik ilości ciepła na 1m3  - 14,07W/1m3

Wskażnik ilości ciepła na 1m2   powierzchni ogrzewanych pomieszczeń-84,4W/m2

Przewody poziome c.o. należy prowadzić wzdłuż ścian zewnętrznych od strony pomieszczeń . Piony należy prowadzić także po wierzchu ścian. Przejścia przewodów c.o przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych stalowych czarnych zgodnie z częścią rysunkową. Tuleje ochronne powinny być dłuższe o ok. 2cm z każdej strony niż przegroda budowlana.

Przejścia przewodów instalacji c.o. przez ściany i stropy dzielące różne strefy pożarowe wykonać za pomocą przepustów instal. o odporności ogniowej równej odporności przegrody. Proponuje się zabezpieczenia typu „HILTI". Przepusty instal. w ścianach oddzielenia pożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej E 160.

2.2Materiały i uzbrojenie

Przewody instalacji c.o. (poziomy, piony) zaprojektowano z rur i kształtek ze stali węglowej Rst 34-2 nr materiału 1.0034 wg DIN EN 10305-3 o powierzchni zewn. galwanicznie ocynkowanych, łączonych na zaciski.

4

Natomiast w wężle cieplnym przewidziano przewody z rur stalowych czarnych ze szwem typu S gatunek 10BX wg PN-7979/H-74244 łączonych przez spawanie.

Grzejniki przyjęto stalowe płytowe   zasilane  bocznie typu C z zaworami termostatycznymi typu RTD-N15 wyposażone w głowice RTD Inowa na gałązce zasilającej oraz zaworami odcinającymi na gałązce powrotnej typu RLV15. W łazienkach zastosowano grzejniki drabinkowe.

Na poszczególnych pionach zastosowano automatyczne zawory odpowietrzające Ø15mm.

Jako armaturę odcinającą i spustową zastosowano zawory kulowe proste gwintowane.

Armaturę instalacji c.o. zastosowano na ciśnienie 1,6 MPa.

3.Węzeł cieplny –  typu IC25THx30-SWEP

3.1 Moduł przyłączeniowy w wężle cieplnym

Na wejściu do wymiennikowni na module przyłączeniowym wymiennik będzie zasilany średnicą – DN 32mm. Jako armaturę odcinającą moduł przyłączeniowy należy stosować zawory odcinające spawane DN 32mm PN40.

Na zasilaniu w pomieszczeniu wymiennikowni należy zamontować filtroodmulnik magnetyczny typ F02M-25 Dn25mm PN16 oraz licznik ciepła Multical 602 typ UF54-S 1,5m3/h DN20mm PN25. Po stronie przyłączeniowej na przewodzie powrotnym zamontować regulator różnicy ciśnień typ 45-2 DN 15 zakres (0,1-1bar) PN25.

Pomiar temperatury, ciśnienia w węźle należy przeprowadzić na wejściu i wyjściu czynnika grzejnego do i z węzła zgodnie ze schematem węzła cieplnego.

Stosować termometry proste 0-150 oC, oraz manometry 0-1,6 MPa. Przy wymienniku montować zawory odcinające gwintowane DN15 PN 2,5MPa  umożliwiające spuszczenie wody z wymiennika.

3.2 Moduł c.o. po stronie instalacyjnej w węźle cieplnym

Wyjście z wymiennika po stronie instalacji wewn c.o. o parametrach 85/60C projektuje się średnicą DN 32mm.

Na przewodzie zasilającym instalację c.o. od wymiennika należy zamontować zawór bezpieczeństwa SYR 1915 dn25/3bar, pompę obiegową typ Magna 3 25-60 230V, 0,150kW firmy Grundfoss oraz zawór zwrotny kulowy mufowy  DN 32mm .

Na przewodzie powrotnym po stronie instalacji c.o. zamontować filtroodmulnik magnetyczny  F02M-32 Dn32mm PN16 oraz naczynie wzbiorcze przeponowe NG 80 6bar.

Jako armaturę odcinającą moduł instalacji c.o. na przewodach zasilających zastosowano zawory równoważące   DN20 mm  kv =4,7 nastawa 8 i dn25 kv 7,3 nast.9 PNI6, które będą jednocześnie równoważyć ciśnienie w instalacji c.o.

3.3 Uzupełnienie zładu

Uzupełnienie zładu wykonać przewodem DNI5. Armaturę montować zgodnie z częścią rysunkowa, opomiarowanie wody do uzupełniania zładu wykonać za pomocą wodomierza z nadajnikiem impulsowym  JS90-2,5-0,2 NK dn15 Q=2,5m 3 /h.

3.4Zabezpieczenie węzła cieplnego

Zabezpieczenie węzła cieplnego przed wzrostem ciśnienia wykonać zgodnie z normą PNB /02414 "Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami przeponowymi". Od strony instalacji c.o. na przewodzie powrotnym przed wymiennikiem należy zamontować naczynie wzbiorcze przeponowe typ NG 80 6bar.

Montaż urządzeń wykonać zgodnie z częścią rysunkową.

3.5 Armatura i rurociągi

Instalację węzła cieplnego, po stronie wysokoparametrowej   należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10216-2:2004 , ze stali P235GH.

Instalację węzła cieplnego, po stronie niskich parametrów, wykonać należy z rur stalowych instalacyjnych, średnich typu S, ze szwem, zgodnie z normą PN-74/H-74200.

5

Podstawowe urządzenia węzła ciepłowniczego powinny być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją techniczną projektu, aczkolwiek przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego węzła dopuszcza się korektę lokalizacji zaprojektowanych urządzeń.

Rurociągi w węźle należy prowadzić przy ścianach na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowanej natomiast urządzenia węzła takie jak wymienniki ciepła, odmulniki należy mocować na konstrukcji wsporczej w betonowej podłodze.

Montaż poszczególnych urządzeń z rurociągami w węźle powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny, umożliwiających wymianę poszczególnych elementów bez konieczności demontażu innych urządzeń.

Montaż urządzeń do pomiaru ilości ciepła oraz urządzeń do rozliczeń za ciepło i wodę zimną  powinien być zgodny z warunkami montażu określonymi przez producenta armatury.

Przy przejściach rur przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne stalowe, o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodowej o co najmniej 2cm przy przejściu przez ścianę oraz co najmniej 1cm przy przejściu przez strop. Tuleja ochronna powinna być dłuższa o ok. 2cm z każdej strony niż przegroda budowlana.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pożarowego powinny zapewniać klasę odporności taką sama jak przegroda budowlana.

W najniższych miejscach przewodów poziomych c.o. przewidziano kurki kulowe spustowe Ø15mm.

Wszystkie urządzenia w węźle powinny mieć czytelne tabliczki znamionowe.

4. Próby i odbiory

Po wykonaniu montażu instalacji c.o i węzła cieplnego wykonać próbę ciśnieniową na ciśnienie O,6MPa.

Po pozytywnej próbie ciśnieniowej należy wykonać regulację instalacji c.o. na gorąco po uprzednim dwukrotnym płukaniu instalacji c.o.

5.Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych

Powierzchnie zewnętrzne rurociągów stalowych należy oczyścić do 2 stopnia wg PN-70/M97051, a następnie odtłuścić za pomocą rozpuszczalnika (benzyna, trójchloroetylen, itp.). Nie później niż po 8 godzinach od czasu przygotowania powierzchni należy przystąpić do wykonania powłok antykorozyjnych.

Elementy stalowe przeznaczone do izolacji termicznej należy dwukrotnie pokryć farbą ftalowosilikonową "Termokor" o symbolu 1313-121-225-100.

Pozostałe elementy stalowe należy dwukrotnie pokryć farbą ftalowo-silikonową "Termokor" o symbolu 2121-002-270, a następnie dwukrotnie emalią ftalową o symbolu 3161-000-850.

6. Izolacja termiczna przewodów

Po przeprowadzeniu prób szczelności i wykonaniu powłok antykorozyjnych rurociągi w wężle cieplnym należy zaizolować termicznie. Zaleca się zastosowanie otuliny z wełny mineralnej, ewentualnie pianki PE lub PU.

Minimalne grubości izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/m x K) wyniosą:

-dla średnic wewn.do 22mm 20mm

-dla średnic wewn. od 22 do35mm – 30mm

-dla średnic wewn. od 35 do 100mm- równa średnicy rury

Powykonaniu izolacji termicznych należy oznakować rurociągi i kierunki przepływów wody.

6

7.Instalacja wod.-kan.

Doprowadzenie wody zimnej do pomieszczenia węzła cieplnego zaprojektowano z ist.przewodu w.z. Ø25mm pkt.1 ułożonego pod stropem korytarza.

Na proj. przewodzie wodoc.przewidziano pomiar wody za pomocą wodomierza skrzydełkowego typu W15.

Przewody wody zimnej należy wykonać z rur stal. ocynkowanych typu S ze stali 10Bx wg PN-74/H-74200 łączonych na gwint.

Zawór czerpalny chromowany Ø15mm.

Armaturę wodociągową zastosowano mufową kulową na cieśn..1,6MPa.

Odprowadzenie wód zużytych przewidziano do ist.kanaliz. sanitarnej wykonanej z rur PVC Ø 0,16m ułożonej pod posadzką korytarza.Wody zużyte z pom.węzła cieplnego zostaną odprowadzone do studz.schładzającej a następnie przepompowywane za pomocą pompy zanurzeniowej typu DP50 o wyd.1l/s do kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanaliz.sanit. przewidziano z rur PVC łączonych na kielichy.

Zlew przyjęto prostokątny blaszany o wym. 50 x 40cm.

Studzienkę schładzającą przyjęto z kręgów bet.Ø 0,8m h=1m przykrytą włazem Ø0,6m typu lekkiego.

8. Branża budowlana

W projektowanym pomieszczeniu węzła cieplnego należy wykonać n/w. roboty budowlane:

- zamontować drzwi 1-skrzydłowe drewniane pełne o wym. 0,9x2m obite blachą stal.ocynkowaną zamykane na klucz z kratką wentylacyjną 10x30cm zamontowaną w dolnej części drzwi.

-nad drzwiami zamontować okno drewniane z naświetlem o wym. 1x0,4m.

-ściankę wewn. wykonać z bloczków gazobetonowych grubości 12cm M600 kl.B5 na zaprawie 5Mpa oraz wykończyć tynkiem gipsowym cienkowarstwowym.

-Wykonać posadzkę betonowę ze spadkiem do kratki ściekowej.

UWAGI KOŃCOWE

- Materiały instalacyjne oraz urządzenia powinny mieć atesty i aprobaty techniczne.

- Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Cz. II instalacji sanitarnych i przemysłowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami państwowymi.

7

BEZPIECZEŃSTWO  I  OCHRONA  ZDROWIA – INFORMACJA

Na podstawie:

- art. 21a ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U Nr 106, poz. 1126 z 2000 r. z późn. zm.).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,

poz. 1126)

Obiekt     :     Instalacja c.o wraz z węzłem cieplnym w budynku  				 mieszkalnym   wielorodzinnym  						 	  zlokalizowanym przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie

Inwestor :          Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul.Grodzka 12

w Lublinie

Projektant:       inż.B.Radzieńciak  Nr upr. 106/64

zam. 20-709  Lublin  ul. Namysłowskiego 3a

Lublin 05.2015

8

- CZĘŚĆ  OPISOWA

1.1.	Zakres robót: dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność   realizacji poszczególnych obiektów:

Projekt obejmuje wykonanie  instalacji c.o wraz z węzłem cieplnym w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym    zlokalizowanym przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie

Kolejność wykonywania robót:

Instalacja wewnętrzna c.o.

W istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym zaprojektowano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania wodną pompową, 2-rurową z rozdziałem dolnym.Źródłem ciepła będzie węzeł cieplny kompaktowy jednofunkcyjny typu wymiennik ciepła IC25Tx30 tylko dla potrzeb c.o. zlokalizowany w  oddzielnym pomieszczeniu w części korytarza na parterzeParametry czynnika grzewczego dla instalacji c.o. przyjęto 85/60°C przy temp. zewnętrznej -20°C

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb c.o.Qc.o.=52kW.

Wskażnik ilości ciepła na 1m3  - 14,07W/1m3

Wskażnik ilości ciepła na 1m2   powierzchni ogrzewanych pomieszczeń-84,4W/m2

Przewody poziome c.o. należy prowadzić wzdłuż ścian zewnętrznych od strony pomieszczeń . Piony należy prowadzić także po wierzchu ścian. Przejścia przewodów c.o przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych stalowych czarnych zgodnie z częścią rysunkową. Tuleje ochronne powinny być dłuższe o ok. 2cm z każdej strony niż przegroda budowlana.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
W pobliżu w\w.budynku w odległości 15m znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny przy  ul.Majdanek nr12 w Lublinie.					Powierzchnię niezabudowaną	 stanowi utwardzony parking, chodniki oraz trawniki

Działka nie jest ogrodzona.

  - Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie występuje.

  - Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Podczas wykonywania robót montażowych instalacji c.o.(poziomy i piony) należy zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwo ze względu na obecność mieszkańców w budynku.

9

  - Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Procedury określające zasady bezpiecznej pracy są zawarte w przepisach BHP, ponadto każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.
Pracownicy skierowani do realizacji robót winni:

- przejść przeszkolenie wstępne z zakresu BHP i p.poż. potwierdzone odpowiednim dokumentem,

- zostać zapoznani z instrukcjami bezpiecznego wykonywania robót na stanowisku pracy,

- zapoznać się z zasadami stosowania środków ochrony indywidualnej,

- znać procedury postępowania w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego.

  - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

W miejscu  wykonywania prac związanych z budową  instalacji c.o zagrożenia wymienione w pkt. 1.4 nie wystąpią. Należy jednak zachować n/w warunki:

- wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz właściwą odzież ochronną;

- przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentów poszczególnych materiałów;

- zapewnienie wykwalifikowanego nadzoru nad prowadzonymi robotami;

- używanie sprawdzonych i sprawnych urządzeń oraz sprzętu;

- wyposażenie budowy w środki pierwszej pomocy medycznej, łączność telefoniczną, instrukcje stanowiskowe, wykaz telefonów alarmowych oraz kierownictwa budowy;

- budowa winna spełniać wymagania stawiane przez przepisy p.poż.

opracował:

10

APRO

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI „APRO”SPÓŁKA z 0.0. Adres; ul. Jasna 6, 20 - 077 Lublin, tel532-00-52

Tytuł projektu :     PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branża            :   Instalacja c.o

Obiekt            :   Instalacja c.o wraz z węzłem cieplnym w budynku  					mieszkalnym   wielorodzinnym  						    zlokalizowanym przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Inwestor :          Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul.Grodzka 12

w Lublinie

Projektant:       inż.B.Radzieńciak  Nr upr. 106/64/L

Sprawdzający: mg.inż. Ł.Garbal       Nr upr. LUB/0006/POOS/11

Lublin 05.2015

1. WSTĘP.

1.1Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót do projektu budowlano –wykonawczego instalacji c.o w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym    zlokalizowanym przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna ( ST ) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacji, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację przedmiotowej inwestycji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest związana z wykonaniem i odbiorem robót do projektu budowlano – wykonawczego instalacji c.o.  w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym    zlokalizowanym przy ul.Majdanek nr10 w Lublinie

1.3 Określenia podstawowe.

1.3.1 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:

- podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.

    - Warunki bezpieczeństwa pracy.

Podczas wykonywania robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności do obowiązków kierownika budowy będzie posiadanie aktualnego „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, opracowanego na podstawie „informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” – wchodzącej w skład kompletu dokumentacji projektowej.

1

Forma i treść „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” musi spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

- 1.3.3 Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone prze dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- 1.3.4 Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposób, aby umożliwić bezpieczne wykonanie montażu instalacji c.o.w/w.budynku.

2.	MATERIAŁY

Do budowy mogą być użyte wyłącznie materiały i wyroby budowlane, które:

zostały oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodne z wymaganiami podstawowymi, albo

są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

zostały oznakowane znakiem budowlanym (którego wzór określają odpowiednie przepisy) – w przypadku, gdy nie podlegają obowiązkowi oznakowania CE.

2.1.	Materiały do instalacji wodociągowej.

Rury stalowe ocynkowane typu S (woda zimna spełniające wymogi normy PN-74/H-74200

Łączniki do rur spełniające wymogi normy PN-67/H-74392

Izolacje termiczne posiadające Aprobaty Techniczne

Uszczelki i zawory posiadające aktualne Aprobaty Techniczne

2

2,2.	Materiały do instalacji kanalizacyjnej.

Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC w/g PN -74/ C-89204

Kształtki PVC wg PN-80/C-89205, PN-81/C-89203, PN-88/C-82206

Przybory sanitarne posiadające Aprobaty Techniczne

kręgi bet.Ø 1,0 m

- Materiały do instalacji centralnego ogrzewania

-      Przewody instalacji c.o. (poziomy, piony) zaprojektowano z rur i kształtek ze stali       	węglowej Rst 34-2 nr materiału 1.0034 wg DIN EN 10305-3 o powierzchni zewn. 	galwanicznie ocynkowanych, łączonych na zaciski.

-     W wężle cieplnym przewidziano przewody z rur stalowych czarnych ze szwem 	typu S gatunek 10BX wg PN-7979/H-74244 łączonych przez spawanie.

-      Grzejniki przyjęto stalowe płytowe   zasilane  bocznie typu C v w/g PN-90/H-		83131/01, posiadające Atest Higieniczny PZH.

-      W pomieszczeniach łazienkowych 	zastosowano grzejniki drabinkowe.

-     Armatura instalacji c.o. spełniająca wymagania norm PN-90/M-75003, PN-91/M-		75009, PN-90/M-75010 oraz posiadająca Atesty Certyfikacyjne  na znak	Bezpieczeństwa B

-      Zawory grzejnikowe 	termostatyczne typu 	RTD-N15 wyposażone w głowice 	RTD Inowa na gałązce 	zasilającej oraz 	zawory odcinającymi na 	gałązce powrotnej typu RLV15.

-      Na  pionach zastosowano automatyczne zawory odpowietrzające Ø15mm.

-       Jako armaturę odcinającą i spustową zastosowano zawory kulowe proste 	gwintowane.

2.4Materiały do instalacji  węzła cieplnego

Węzeł cieplny –kompaktowy  typu IC25THx30-SWEP

- Na module przyłączeniowym wymiennik będzie zasilany    	średnicą – DN 32mm. 	Jako armaturę odcinającą moduł przyłączeniowy należy 	stosować zawory 	odcinające spawane DN 32mm PN40.

-Na zasilaniu w pomieszczeniu wymiennikowni należy zamontować filtroodmulnik 	magnetyczny typ F02M-25 Dn25mm PN16 oraz licznik ciepła Multical 602 typ 	UF54-S 1,5m3/h DN20mm PN25. Po stronie przyłączeniowej na przewodzie 	powrotnym zamontować regulator różnicy ciśnień typ 45-2 DN 15 zakres (0,1-	1bar) PN25.

Pomiar temperatury, ciśnienia w węźle należy przeprowadzić na wejściu i wyjściu 	czynnika grzejnego do i z węzła zgodnie ze schematem węzła cieplnego.

3

Stosować termometry proste 0-150 oC, oraz manometry 0-1,6 MPa. Przy 	wymienniku montować zawory odcinające gwintowane DN15 PN 2,5MPa  	umożliwiające spuszczenie wody z wymiennika.

-Na przewodzie zasilającym instalację c.o. od wymiennika należy zamontować zawór 	bezpieczeństwa SYR 1915 dn25/3bar, pompę obiegową typ Magna 3 25-60 230V, 	0,150kW firmy Grundfoss oraz zawór zwrotny kulowy mufowy  DN 32mm .

Na przewodzie powrotnym po stronie instalacji c.o. zamontować filtroodmulnik 	magnetyczny  F02M-32 Dn32mm PN16 oraz naczynie wzbiorcze przeponowe NG 	80 6bar.

-Jako armaturę odcinającą moduł instalacji c.o. na przewodach zasilających zastosowano 	zawory równoważące   DN20 mm  kv =4,7 nastawa 8 i dn25 kv 7,3 nast.9 PNI6, 	które będą jednocześnie równoważyć ciśnienie w instalacji c.o.

-Uzupełnienie zładu wykonać przewodem DNI5.

- Opomiarowanie wody do uzupełniania zładu wykonać za pomocą 	wodomierza z 	nadajnikiem impulsowym  JS90-2,5-0,2 NK dn15 Q=2,5m 3 /h.

- Na przewodzie powrotnym przed wymiennikiem należy 	zamontować naczynie 	wzbiorcze przeponowe typ NG 80 6bar.

-Instalację węzła cieplnego, po stronie wysokoparametrowej   należy wykonać z rur 	stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10216-2:2004 , ze stali P235GH.

-Instalację węzła cieplnego, po stronie niskich parametrów, wykonać należy z rur 	stalowych instalacyjnych, średnich typu S, ze szwem, zgodnie z normą PN-74/H-	74200.

-W najniższych miejscach przewodów poziomych c.o. przewidziano kurki kulowe 	spustowe Ø15mm

-  Armaturę instalacji c.o. zastosowano na ciśnienie 1,6 MPa.

-W projektowanym pomieszczeniu węzła cieplnego należy wykonać n/w. roboty 	budowlane:

-zamontować drzwi 1-skrzydłowe drewniane pełne o wym. 0,9x2m obite blachą 	stal.ocynkowaną zamykane na klucz z kratką wentylacyjną 10x30cm zamontowaną 	w dolnej części drzwi.

-nad drzwiami zamontować okno drewniane z naświetlem o wym. 1x0,4m.

-ściankę wewn. wykonać z bloczków gazobetonowych grubości 12cm M600 kl.B5 na  	zaprawie 5Mpa oraz wykończyć tynkiem gipsowym cienkowarstwowym.

-Wykonać posadzkę betonową ze spadkiem do kratki ściekowej.

4

Odbiór materiałów na budowie.

  - Materiały na budowę należy dostarczyć ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i atestami, zgodności z danymi producenta

  - Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W przypadku stwierdzenia wad, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym przez Nadzór Techniczny.

Stosowanie innych urządzeń i materiałów dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego i Nadzoru Technicznego.

3.	Sprzęt.

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania m.in. z następujących maszyn i sprzętu niezbędnych do zapewnienia właściwej jakości robót:

- Samochód skrzyniowy do 5 t.

- Samochód dostawczy

- Spawarka 300 A.

4.	Transport.

Do transportu materiałów budowlanych należy używać następujących środków transportowych:

- samochodu skrzyniowego

- samochodu dostawczego

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórców dla poszczególnych elementów.

Materiały winny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z  zasadami zawartymi w projekcie.

5.Wykonanie i odbiór robót.

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca  wywiesi tablice informacyjne i ostrzegawcze

Całość robót wykonać zgodne „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych”.

Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.

5.1.	Instalacja wod-kan

Odbiór międzyoperacyjny:

  - przebieg tras kanalizacyjnych i wodociągowych

5

  - szczelność połączeń kanalizacyjnych i wodociągowych

  - sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

  - lokalizacja przyborów sanitarnych

Odbiór częściowy:

  - Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót,.Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbiór końcowy:

  - Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji  należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków  technicznych.

  - Przy odbiorze urządzeń instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokóły odbiorów częściowych i prób szczelności.

  - W szczególności należy skontrolować:

-użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń

-prawidłowość wykonania połączeń

-jakość zastosowanych materiałów uszczelniających

-wielkość spadków przewodów

-odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych

-prawidłowość wykonania odpowietrzeń

-prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych

-zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną

5.2.	Instalacja centralnego ogrzewania.

Kontroli podlegają roboty od czasu ich rozpoczęcia aż do zakończenia. W ramach kontroli należy dokonać również doraźnego przeglądu dostarczonych na budowę materiałów (grzejniki, rury, armatura), w celu ustalenia ich przydatności oraz zapobiegać wmontowaniu uszkodzonych lub wadliwych pod względem technicznym materiałów. Wykonywanie robót montażowych powinno zapewnić bezpieczeństwo osobiste wszystkich zatrudnionych przy wykonywaniu budowli.

Przed rozpoczęciem próby na zimno należy stwierdzić prawidłowość wykonania wszystkich przygotowanych do próby elementów przez sprawdzenie:

6

  - zgodności z projektem wymiarów i wielkości urządzeń

  - spadków na przewodach, połączeń odcinków oraz wsporników i uchwytów

  - prawidłowość osadzenia grzejników i kontrole spadków za pomcą poziomicy

  - prawidłowości połączeń przewodów z armaturą

  - założenie tulei w miejscach przejść przez ściany i stropy

Instalacja po napełnieniu wodą powinna być dokładnie odpowietrzona.

Ciśnienie próbne dla urządzeń wewnętrznych c.o. wodnych o temperaturze do 1150 C, wykonać na cieśn. 0,6 MPa.

Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli:

  - w ciągu 20 minut manometr przy pompie nie wykaże spadku ciśnienia – w instalacji spawanej bądź wykaże spadek większy niż 2% - w instalacji o połączeniach gwintowanych

  - w czasie jw. nie stwierdzono przecieków  ani roszeń w miejscach połączeń, szwów i dławic.

Próbę szczelności i działania urządzenia centralnego ogrzewania przeprowadza się po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i po wypłukaniu instalacji gorącą wodą. Przed rozpoczęciem próby działania na gorąco instalację należy poddać ruchowi próbnemu na okres co najmniej 72 godzin. W okresie ruchu próbnego (rozruchu) należy przeprowadzić wszystkie korekty regulacji i usunąć ewentualne przecieki na złączach.5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych w wężle cieplnym

Powierzchnie zewnętrzne rurociągów stalowych należy oczyścić do 2 stopnia wg PN-70/M97051, a następnie odtłuścić za pomocą rozpuszczalnika (benzyna, trójchloroetylen,).

Nie później niż po 8 godzinach od czasu przygotowania powierzchni należy przystąpić do wykonania powłok antykorozyjnych.

Elementy stalowe przeznaczone do izolacji termicznej należy dwukrotnie pokryć farbą ftalowosilikonową "Termokor" o symbolu 1313-121-225-100.

Pozostałe elementy stalowe należy dwukrotnie pokryć farbą ftalowo-silikonową "Termokor" o symbolu 2121-002-270, a następnie dwukrotnie emalią ftalową o symbolu 3161-000-850.

5.4 Izolacja termiczna przewodów w wężle cieplnym

Po przeprowadzeniu prób szczelności i wykonaniu powłok antykorozyjnych rurociągi w wężle cieplnym należy zaizolować termicznie.

7

Zaleca się zastosowanie otuliny z wełny mineralnej, ewentualnie pianki PE lub PU.

Minimalne grubości izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/m x K) wyniosą:

-dla średnic wewn.do 22mm 20mm

-dla średnic wewn. od 22 do35mm – 30mm

-dla średnic wewn. od 35 do 100mm- równa średnicy rury

Otuliny izolacyjne posiadające Aprobaty Techniczne COBRTI INSTAL

Powykonaniu izolacji termicznych należy oznakować rurociągi i kierunki przepływów wody.

6.	Podstawa płatności.

Rozliczenie za wykonane roboty będzie jedna faktura końcowa. Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót będzie protokół odbioru podpisany przez Kierownika Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Warunki płatności będą sprecyzowane w Umowie o wykonanie robót budowlanych.

7.	Przepisy związane.

- Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001- O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2001 nr 72, poz.747)

Polskie Normy.

- PN-92/B-01707 -Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu.

- PN-92/B-I0735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane. I

- PN-64/B-10400 - Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN 85/C-89203.;. Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-88/C-89206 - Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku

- PN-81/B-10700/01 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne i badania przy odbiorze.

- PN-91!M/75009 . Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

- PN-90!M:-75010. Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

8

.