PARAMETRY PRACY INSTALACJI C.O.

Nazwa:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Adres:		Lublin, ul. GRYGOWEJ 4F

Wielkości  charakterystyczne  budynku  i  instalacji

- Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła

budynku mieszkalnego							73 165 W

pawilonu (usług)									  W

2. Kubatura (wg PN-69/B-02360)

budynku mieszkalnego								m3

pawilonu (usług)							          	m3

3. Kubatura ogrzewana

budynku mieszkalnego						         3 200 m3

pawilonu (usług)							                   m3

4. Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń			  1 240 m2

5. Ilość mieszkań							     	  28

6. Ilość mieszkańców							  ok. 85

max godz. zapotrzebowanie ciepła c.w. 				   -

(qc 100 l/mieszk/d; Δt 45°C; czas pracy inst  18 h)

7. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła

na m3 budynku							            22,9 W/m3

na m2 powierzchni ogrz. pomieszczeń			            59,0 W/m2

Założenia do obliczeń

1.Rodzaj budynku	-  typ konstrukcji				                średni

2.Rodzaj ogrzewania			                                     wodne pompowe

3.Obliczeniowe temperatury wody instalacyjnej	                         80/55°C

4.Strefa klimatyczna / temp. zewnętrzna			               III/-20°C

Dane wyjściowe do obliczeń hydraulicznych

1. Ciśnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach 	              Hd = 3 631 daPa

2. Średnice gałązek grzejnikowych 				         ϕ= 15mm

3. Przyjęty typ grzejnika	- istniejące			żeliwne członowe płytowe typ TA-1

4. Regulacja pionów

5. Pojemność instalacji 						      Vi = 1,3m3